## Loading Unite (LU)
Eingabe von Loading Unit (LU)
Bauobjekt: | [9 empty] | Baugesuch-Nr.
Bauvorhaben:
Angaben von LU
|  | Volumen-strom |  | BW | UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | DG | KW | WW | ND |  | Spez. Inst..
Verwendungszweck: Anschlüsse 1/2" |  | l/s | l/min | LU | Stk.. | [6 empty] | LU | LU | LU | l/s | l/s
Waschtisch / Handwaschbecken |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Waschrinne / Coiffeurbrause |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Bidet |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
WC-Spülkasten |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Getränkeautomat |  | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Spülbecken |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Ausgussbecken |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Entnahmearmatur (für Balkon und Terrasse) |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Haushaltwaschautomat |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Waschtrog |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Dusche |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Stand- und Wandausguss RD |  | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Stand- und Wandausguss ND |  | 0.2 | 12 | 2 | [9 empty] | 0 | 0
Badewanne |  | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Urinoir-Spülung automatisch |  | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Entnahmearmatur Garten und Garage RD |  | 0.5 | 30 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Entnahmearmatur Garten und Garage ND |  | 0.5 | 30 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
z.B. Feuerlöschposten
Sprinkleranlage (bewilligungspflichtig)
Regenwassernutzung (bewilligungspflichtig)
Qt
Total Belastungswerte für kalt und warm (LU) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Belastungswerte Netzdruck (LU) | [5 empty] | 0
Total Belastungswerte für Zuleitung (LU) | [5 empty] | 0 |  |  | Grösster Einzel LU
Qt=LU*0.1l/s | Summendurchfluss |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | RD = | Reduzierter Druck
Funktionsgleichung Summendurchfluss: | [14 empty] | ND = | Netzdruck
0.3-300l/s | Qd= | Qt^0.353*0.459 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | WW = | Warmwasser
0.5-15l/s | Qd= | Qt^0.257*0.598 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | KW = | Kalt Wasser
Spitzenvolumenstrom der Zuleitung |  | Diagramm 1 (W3 2013 S 21) | [5 empty] | Auswahl gerundet | [6 empty] | l/s max.
Sachbearbeiter / Unternehmen
Ort, Datum | [8 empty] | Unterschrift

## Schema
Schemaplan Wasser
3. Obergeschoss
2. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Erdgeschoss
Untergeschoss